ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Понятие о многофазных источниках питания и многофазных цепях

C

A

X

B

Z

Y

120

120

Ф

Рис.4.1

На рис.4.1 схематически показано принципиальное устройство генератора переменного тока с тремя обмотками. Ради простоты каждую обмотку покажем состоящей из одной тонкой катушки, противоположные стороны которой заложены в диаметрально противоположные пазы статора. Каждая обмотка имеет два вывода (начало и конец), которые обозначим соответственно А, Х; В, Y; С, Z. Эти выводы служат для подсоединения внешней цепи. Поскольку обмотки расположены в пазах статора, то они неподвижны, а постоянное магнитное поле, создаваемое обмотками ротора вращается вместе с ним с угловой частотой . Наводимые в обмотках ЭДС имеют одинаковую частоту, однако не совпадают по фазе. Генератор с несколькими обмотками, в которых наводятся ЭДС одинаковой частоты, но сдвинутые друг относительно друга по фазе, называются многофазными генераторами. Соответственно любой источник питания, имеющий несколько зажимов (полюсов), между которыми действуют напряжения одинаковой частоты, но сдвинутые друг относительно друга по фазе, называется многофазным источником. Совокупность электрических цепей и многофазного источника называется многофазной системой электрических цепей, а отдельные её части с одним и тем же током называются фазами. Так отдельные обмотки генератора называются фазными обмотками или фазами генератора. Следовательно в электротехнике слово фаза имеет два значения: как понятие, характеризующее стадию периодического процесса (скажем синусоиды) и как наименование составной части многофазной системы электрических цепей.



По числу фаз многофазные источники питания и системы цепей подразделяются на однофазные, двухфазные, трехфазные и т.д. Поэтому генератор рис.3.41 –  трехфазный, а до сих пор мы рассматривали однофазные цепи.

Впервые многофазная система цепей была применена П.И.Яблочковым для питания изобретенных им электрических свечей. В его установке обмотки генератора подключались к электрически не соединенным друг с другом линиям, питающим отдельные группы свечей. Такие многофазные системы называются несвязанными. В настоящее время вследствие существенных преимуществ применяются многофазные системы цепей, в которых отдельные фазы соединены друг с другом. Такие системы называются связанными. Они образуют одну сложную разветвленную цепь, которую называют просто многофазной цепью. В электроэнергетике вследствие наибольшей экономичности и технического совершенства практически исключительное применение получили трёхфазные цепи. Все звенья трехфазной цепи (от генеретора до двигателя) разработаны М.О.Доливо-Добровольским. В установках, преобразующих переменный ток в постоянный, встречаются 6-ти и 12-фазные цепи. В автоматике и телемеханике применяются 2-фахзные цепи.В обмотках генератора рис.4.1  ЭДС фаз А, В и С  сдвинуты друг относительно друга на треть периода. Выберем положительные направления ЭДС во всех обмотках от концов (X, Y, Z) к началам (А, В. С). Если состояние, отраженное на рис.4.1, взять за начальное, то ЭДС  фазы А  еА будет представлять собой синусоиду без начальной фазы. Синусоида ЭДС  фазы В  еВ будет иметь начальную фазу   –120 (отстает от еА на 120), а синусоида ЭДС  фазы С  еС будет иметь начальную фазу   +120 (опережает еА на 120). График мгновенных значений этих  ЭДС  показан на рис.4.2. Там же приведена их векторная диаграмма.

Порядок, в котором ЭДС разных фаз проходят через одинаковые значения называется последовательностью фаз или порядком чередования фаз. Последовательность фаз указывают с помощью порядка букв, обозначающих фазы. Для рис.4.1 последовательность фаз такая: А, В, С. Если же изменить направление вращения ротора, то последовательность фаз изменится и станет А, С, В. Направление вращения ротора генератора никогда не изменяют, поэтому последовательность ЭДС его фаз устанавливают один раз и навсегда.

Рассмотренная совокупность ЭДС  фаз генератора  называется системой ЭДС. Различают симметричные и несимметричные системы. Система ЭДС называется симметричной, если все они одинаковы по величине и сдвинуты друг относительно друга на один и тот же угол  2/m,  где m - число фаз. Совершенно аналогично используется понятие симметричных (или несимметричных) систем напряжений, токов и других величин.

## Соединение звездой и треугольником

Нулевой провод

Линейный провод

Линейный провод

Линейный провод

А

В

С

01

0

Рис.4.3

Как указывалось выше в настоящее время используются только связанные многофазные системы, в которых обмотки генератора должны соединяться между собой и с нагрузкой. В трехфазных цепях существуют два основных способа соединения обмоток генераторов, трансформаторов и приемников: звезда (۸) и треугольник (). При соединении в ۸  (рис.4.3) все концы фазных обмоток генератора соединяются в общую точку (в связи с этим обычно буквы X, Y, Z не наносят). Точно так же в ۸  можно соединить сопротивления приемника. Общие точки обмоток генератора (0) и ветвей приемника (01) называются их нулевыми или нейтральными точками, а соединяющий их провод (если он есть) называется нулевым или нейтральным проводом. Остальные провода, соединяющие обмотки генератора с приемником, называются линейными.

При соединении в  (рис.4.4) фазные обмотки генератора соединяются последовательно так, что конец одной обмотки соединяется с началом следующей (в связи с этим обычно буквы X, Y, Z не наносят). Общая точка каждой пары выводов фазных обмоток генератора и общая точка каждой пары ветвей приемника (при его соединении ) соединяются проводом, который называется линейным. Может показаться, что в  имеет место КЗ. Действительно в схеме   ЭДС всех трех фаз суммируются. Однако, если образуют симметричную систему, то их сумма равна нулю, в чем можно убедиться из векторной диаграммы (рис.4.2). Если же система ЭДС не будет симметричной, то КЗ действительно возникает.

С

А

В

Рис.4.4А

Линейный провод

Линейный провод

Линейный провод

Схемы соединения обмоток генератора и сопротивлений приемника не зависят друг от друга, поэтому существует 5 схем соединения в трехфазных цепях: ۸--۸ (рис.4.3); ۸  ۸; ۸  ;   ۸  и     (рис.4.4). Лучи звезды и ветви треугольника приемника называются фазами приемника, асопротивления фаз приемника – его фазными сопротивлениями.

Все величины, относящиеся к фазам, принято называть фазными (фазная ЭДС Еф, фазное напряжение Uф, фазный ток Iф и  т.д.). Все же величины, относящиеся к линейным проводам, принято называть линейными (линейное напряжение Uл, линейны	 ток Iл и  т.д.). Следует иметь в в иду, что при соединении в  ۸  Iф = Iл, а при соединении в  Uф = Uл.

В трехфазных цепях принято выбирать следующие положительные направления величин: ЭДС и токов в ветвях источников – от концов обмоток к началам; токов в линейных проводах – от источника к приемнику; тока в нулевом проводе – от 01 к 0; напряжений и токов в ветвях треугольника приемника – в направлении А-В-С-А.

Различают симметричные и несимметричные трехфазные цепи. Цепь симметрична, если комплексные сопротивления каждой из фаз одинаковы. В противном случае цепь несимметрична. Если к симметричной цепи подвести симметричную же систему напряжений, то система токов также будет симметричной и такой режим работы цепи называется симметричным.

Симметричный режим работы трехфазной цепи

0

01

Z

Z

Z

IA

IN

IB

IC

A

EA

EC

EB

B

C

Рис.4.5

UAB

UBC

UCA

UB

UC

UA

Рассмотрим симметричный режим в схеме  ۸--۸ (рис.4.5). Так как точки 0 и 01 соединены, то нет напряжения между этими точками, поэтому

UA=EA;  UB=EB;  UC=EC  и токи

IA=UA/Z;   IB=UB/Z;   IC=UC/Z.

Ток в нулевом проводе

IN=IA+IB+IC=0, так как система токов IA, IВ, IС, что вытекает из  векторной диаграммы, приведенной на рис.4.6. В связи с этим в симметричном режиме нулевой провод не применяют.

Линейные напряжения при положительных направлениях, указанных на рис.4.5, в соответствии со вторым законом Кирхгофа определяются как разности фазных напряжений:

DφA

0

A

B

C

φA

φA

φA

IB

IC

IA

UA

UC

UB

UAB

UCA

UBC

30º

Рис.4.6

UAB=UA-UB;         UBC=UB-UC;         UCA=UC-UA.

По модулю все линейные напряжения одинаковы. Соотношение между линейными и фазными напряжениями, которые также одинаковы по величине, определим из треугольника CD0, в котором катет CD представлет собой половину линейного напряжения, а гипотенузой является фазное напряжение. Тогда

0.5Uл=Uфcos30º=Uф0.53 или

Uл=3Uф.

IАB

А

В

С

IА

IC

IBC

ICA

Рис.4.6

Z

Z

Z

UAB

UBC

UCA

При соединении приемника по схеме  (рис.4.6) к сопротивлениям последнего непосредственно подводятся линейные напряжения, поэтому по закону Ома

IAB=UAB/Z;      IBC=UBC/Z;      ICA=UCA/Z,

а по первому закону Кирхгофа

IA= IAB- IСА;      IВ= IBС- IАВ;      IС= IСА- IВС.

φ

IAB

UAB

IBC

ICA

UBC

UCA

IA

IB

IC

φ

φ

Рис.4.7

На основании этих формул построена векторная диаграмма (рис.4.7) для случая, когда φ<0. Из этой диаграммы следует, что все линейные токи (как и фазные) по величине одинаковы, причем   Iл=3Iф.

Активная мощность симметричного трехфазного приемника

P=3UфIфcosφ.

Учитывая, что при соединении звездой   Iф=Iл   и  Uл=3Uф, а при соединении треугольником   Uф=Uл   и  Iл=3Iф, не зависимо от схемы соединения приемника, получим

P=3UлIлcosφ.

Аналогично для реактивной и полной мощностей симметричного трехфазного приемника имеем

Q=3UфIфsinφ=3UлIлsinφ;             S=3UфIф=3UлIл.

Следует помнить, что в этих формулах φ– это сдвиг по фазе между фазным напряжением и фазным током.

Расчет трехфазных цепей

Трехфазные цепи представляют собой разновидность сложных цепей синусоидального тока и поэтому в принципе их расчет производится ранее рассмотренными методами и приемами. Однако для трехфазных цепей имеется ряд важных особенностей, облегчающих их расчет и исследование. Рассчитываются трехфазные цепи со статической нагрузкой, т.е. не содержащей электродвигателей, трансформаторов и др. активных элементов, как правило комплексным методом. Их расчет обычно сопровождается построением векторных или топографических диаграмм, которые предостерегают от возможных ошибок аналитических расчетов, делают все соотношения более наглядными, облегчают определение углов сдвига по фазе между любыми величинами.

Расчет симметричных трехфазных цепей

EA

EB

EC

IA

IB

IC

01

Рис.4.8

0

U010

Z

Z

Z

Сначала рассмотрим схему звезда-звезда без нулевого провода (рис.4.8). Это сложная цепь, имеющая два узла, и её расчет проще всего произвести методом узлового напряжения. В трехфазных цепях узловое напряжение U010 получило специальное название – смещение нейтрали.

U010=EAY+EBY+ECYY+Y+Y=EA+EB+EC3=0.

Здесь  Y=1/Z,  а ноль получается потому, что  ЕА, ЕВ  и  ЕС  образуют симметричную систему. Так как разности потенциалов между точками 01 и 0 нет, то их можно соединить не нарушая работы схемы. Тогда каждую фазу можно рассматривать отдельно. Поскольку все фазы совершенно одинаковы (имеют одинаковые сопротивления и величины ЭДС), то нет необходимости рассчитывать токи во всех фазах, а достаточно сделать это для одной только фазы, например, IA=EA/Z.  Токи в других фазах будут точно такими же, только сдвинутыми на 120˚ толи в сторону отставания, толи в сторону опережения.

UA

I1A

Z1

I3A

I2A

Z2

Z3

Z`4

Рис.4.10

Z1

A

B

C

Z3

Z2

Z4

а)

Z1

A

B

C

Z3

Z2

Uл

0

01

02

б)

Рис.4.9

Uф

Z`4

I4ф

С расчетом более сложных симметричных цепей познакомимся на примере схемы рис.4.9,а. Для выполнения расчета проще всего все соединения треугольником заменить на соединение звездой. Напомним, что фазное напряжение меньше линейного в 3 раз, а сопротивление эквивалентной звезды в 3 раза меньше сопротивления заменяемого треугольника, т.е.  Z`4=Z4/3. После указанного преобразования получим схему рис.4.9,б. Так же как и для схемы рис.4.8 можно показать, что все нулевые точки (0, 01,02) имеют одинаковый потенциал, поэтому их можно соединить не нарушая режима работы схемы. Затем можно удалить 2 фазы, например, В и С и получить схему одной фазы (рис.4.10), токи в которой легко рассчитать её дальнейшего преобразования, а именно

I1A=UAZ1+Z2⋅(Z3+Z4 )Z2+Z3+Z4 ;    I2A=I1AZ3+Z4 Z2+Z3+Z4 ;                                 I3A=I1A−I2A.

Токи в фазах В и С такие же как и в фазе А, но по фазе сдвинуты на 120˚ в сторону отставания и опережения соответственно. Величины токов в ветвях треугольников определяются путем деления на 3 соответствующих линейных токов, например, I4ф= I3А/3.

Расчет несимметричных трехфазных цепей

Расчет таких цепей рассмотрим на конкретных примерах. В схеме звезда-звезда без нулевого провода (рис.4.11,а) задана система симметричных или несимметричных фазных напряжений  UA, UB, UC, приложенных к зажимам несимметричного приемника ZA≠ZB≠ZC. Требуется определить токи. Заданные напряжения можно приписать источникам ЭДС (рис.4.11)    EA=UA;   EB=UB;    EC=UC. В схеме два узла, поэтому целесообразно применить метод узлового напряжения. Обозначим напряжение между нулевыми точками приемника и источника (смещение нейтрали) через U0`0=UN, тогда

A

B

C

0

01

IN

IA

IB

IC

ZA

ZB

ZC

ZN

EA

EB

EC

UA

UB

UC

U010

Рис.4.11

A

B

С

0

01

U010

UA

UB

UC

IA

IB

IC

IN

U`A

U`C

а)

б)

UAB

UCA

UBC

UN=UAYA+UBYB+UCYCYA+YВ+YС+YN,

где  YA, YB, YC  - комплексные проводимости ветвей. Токи определяем по закону Ома

IA=UA−UNZA=UA YA;     IB=UB−UNZB=UB YB;     IC=UC−UNZC=UC YC;     IN=UNYN.

Кроме того   IN=IA+IB +IC.  Последнее соотношение как правило используют для проверки правильности расчета токов. На рис.4.11,б показан примерный вид векторной (топографической) диаграммы цепи для случая, когда φА>0, φB<0  и φС=0.

В

С

0

01

UAB

UA

UB

UC

UCA

UBC

IA

IB

IC

IN

Рис.4.12

Рассмотрим частные случаи. Когда нулевой провод не имеет сопротивления (ZN=0, YN=∞) получаем  UN=0  и, следовательно напряжения на фазах приемника равны фазным напряжениям источника питания. В этом случае ток в каждой фазе определяется по закону Ома и не зависит от токов других фаз, а  IN=IA+IB +IC. На рис.4.12 показан примерный вид векторной (топографической) диаграммы цепи для этого случая. Заметим, что в этом случае величины напряжений на фазах несимметричного приемника становятся одинаковыми (отсутствует так называемый перекос фаз), что в ряде случаев крайне необходимо, например для бытовых электроприемников, питающихся от разных фаз. Можно сказать, что назначение нулевого провода (при ZN=0) – это  ликвидировать смещение нейтрали.

UАB

ЕВ

IВ

IA

IC

UВC

UCA

ZА

ZB

ZC

0

01

EA

Рис.4.13

Еще одним частным случаем является отсутствие нулевого провода (ZN=∞, YN=0). Тогда расчет производится совершенно аналогично самому первому случаю, только изменяется выражение для UN  из-за того, что YN=0. Аналогично рвсчитываются и токи, только IA+IB +IC =0. Векторная диаграмма имеет вид, аналогичный рис.4.11,б, только IA+IB +IC =0. Обычно при отсутствии нулевого провода не фазные напряжения (их негде мерять), а линейные. В случае симметричной системы линейных напряжений, по ним можно определить фазные и далее производить расчет как указано выше. Если же система линейных напряжений несимметрична, то такой возможности нет и тогда расчет производят так. С учетом того, что в соответствии со вторым законом Кирхгофа для контура, образованного линейными напряжениями, UAB+UBC+UCA=0, систему этих напряжений можно приписать только двум ЭДС, например так как показано на рис.4.13, причем  ЕА=-UCA=UAC,  а  ЕВ=UВС.  Тогда узловое напряжение и токи

U010=UAСYA+UBСYBYA+YВ+YС;     IA=(UAС−U010)YA;     IB=(UBС−U010)YB;     IC=−U010YC.

Проверка обычно производится по выражению  IA+IB +IC =0.

Рассмотрим далее расчет схемы несимметричного треугольника (рис.4.14,а). Линейные напряжения UAB, UBC и UCA известны или могут быть определены, а рассчитать нужно токи.

IАB

А

В

С

IB

IC

IBC

ICA

Рис.4.14

ZАВ

UAB

UBC

UCA

IА

ZВС

ZСА

UAB

UBC

UCA

IАB

IBC

ICA

IА

IC

IВ

а)

б)

Поскольку линейные напряжения непосредственно воздействуют на сопротивления приемника, то токи в ветвях треугольника определяем по закону Ома, а линейные токи – с помощью первого закона Кирхгофа

IAB=UABZAB;   IBC=UBCZBC;    ICA=UCAZCA;

IA= IAB- IСА;      IВ= IBС- IАВ;      IС= IСА- IВС.

Примерный вид векторной диаграммы цепи (при φА>0, φB<0  и φС=0) показан на рис.4.14,б.

Iab

А

В

С

IB

IC

Ibc

Iса

Рис.4.15

Zab

UAB

UBC

UCA

IА

Zbc

Zca

а

Z

Z

Z

b

c

Существенно сложнее расчет схемы рис.4.15, в которой заданы фазные или линейные напряжения источника питания и все сопротивления, а определить нужно все токи. Проще всего задача решается, если треугольник преобразовать в эквивалентную звезду, сопротивления которой будут включены последовательно с Z. Просуммировав последовательно включенные сопротивления, получим схему звезда-звезда без нулевого провода, расчет которой рассмотрен выше. По найденным в преобразованной схеме токам определяем напряжения на зажимах треугольника в исходной схеме и затем вычисляем токи а ветвях треугольника.

А

В

С

1

2

3

Рис.4.16

Иногда целесообразна и обратная эквивалентная замена, как например в схеме рис.4.16. Если несимметричную звезду 2 заменить эквивалентным треугольником, то ветви последнего будут параллельны ветвям треугольника 3. После замены каждой группы параллельных ветвей эквивалентной получим схему рис.4.15, расчет которой мы уже знаем. Заметим, преобразование в схеме рис.4.16 треугольника 3 в эквивалентную звезду не упростило бы задачу, а наоборот усложнило.

Расчет более сложных несимметричных трехфазных цепей и особенно при наличии взаимной индуктивности, которую, как правило целесообразно развязать, производится либо методом контурных токов, либо путем решения уравнений Кирхгофа, не исключается и применение метода узловых потенциалов.

Особые случаи несимметрии трехфазной нагрузки

Под особыми случаями несимметрии понимают такие режимы работы симметричных трехфазных цепей, которые имеют место в аварийных случаях – при обрыве каких-либо ветвей или КЗ каких-либо элементов. В этих аварийных случаях цепь перестает быть симметричной и в принципе её расчет производится ранее рассмотренными методами. Однако при этом появляется ряд важных особенностей, облегчающих расчет, из-за которых мы и рассматриваем данную тему. Разберем ряд примеров.

1. Обрыв линейного провода в схеме звезда-звезда с нулевым проводом (рис.4.17,а). В нормальном режиме работы (рубильник Р включен) токи будут следующими: IA=UA/Z;  IB=UB/Z;   IC=UC/Z;  IN=0. В аварийном режиме (рубильник Р выключен): IA=0;  IB=UB/Z;   IC=UC/Z;   IN=IA+IB. Отсюда следует, что токи IB и IC не изменяются по сравнению с нормальным режимом, появляется ток в нулевом проводе, который по величине равен току IA  нормального режима. По этому поводу говорят, что нулевой провод воспринимает на себя ток оборванной фазы. На рис.4.17,б приведена векторная диаграмма рассмотренного аварийного режима при  φ>0.

0

01

Z

Z

Z

IA

IN

IB

IC

A

EA

EC

EB

B

C

Рис.4.17

Р

0

A

B

C

φA

φA

IB

IC

UA

UC

UB

UAB

UCA

UBC

IN

б)

а)

01

Z

Z

Z

IA

IB

IC

B

0

A

EA

EC

EB

C

Р1

а)

Р2

Рис.4.18

б)

UBC

UAB

0

A,01

U`C

UA

UB

UC

U`B

IA

IC

IB

в)

C

A

B

UAB

U010

0

01

IB

IС

UСА

UС

UА

UВ

U`А

U`C

U`B

2. Обрыв линейного провода и КЗ фазы в схеме звезда-звезда без нулевого провода (рис.4.18,а). Токи нормального режима (Р1 включен, Р2 выключен) в этой схеме точно такие же как и в схеме рис.4.17,а.

При обрыве линейного провода фазы А (Р1 выключен) IA=0 и поскольку  цепь становится несимметричной (ZA=∞, YA=0), то появляется смещение нейтрали, которое можно вычислить по формуле

U010=UBY+UCYY+Y=UB+UC2=−UA2.

Его можно было и не вычислять. Действительно, сопротивления фаз В и С теперь оказываются соединенными последовательно и подключенными к напряжению UBC. Поскольку эти сопротивления одинаковы, то и напряжения на них одинаковы и равны UBC/2.  Токи    IB=-IC=UBC/2Z. По сравнению с нормальным режимом работы эти токи уменьшаются и составляют 3/2 от токов нормального режима. Примерный вид векторной диаграммы при φ>0 приведен на рис.4.18,б. Напряжение на обрыве  составляет 1.5 от фазного напряжения оборванной фазы, в нашем случае  U`A=1.5UA(см. диаграмму рис.4.18,б).

При КЗ фазы А (Р1 и Р2 включены)  ZA=0, YA=∞  в связи с чем формула для смещения нейтрали дает результат  U010=UA. В его справедливости можно убедиться из схемы поскольку теперь точки 0 и 01 соединяются друг с другом. Напряжения на сопротивлениях фаз В и С оказываются такими (см. диаграмму рис.4.18,в)  U`A=-UAB=UBA    U`B=UCA.  Поэтому токи

IB=UBA/Z;   IC=UCA/Z;    IA=-(IB+IC).

Из этих выражений видно, что величины токов IB и IС на 3 больше этих же токов нормального режима, а  ток IА , как следует из диаграммы рис.4.18,в, построенной при φ>0, возрастает по сравнению с нормальным режимом в 3 раза.

3. Обрыв линейного провода в схеме звезда-треугольник (рис.4.19,а). В нормальном режиме работы (рубильник Р включен) токи в схеме такие:   IAB=UAB/Z;   IBC=UBC/Z; ICA=UCA/Z,    Iл=3Iф.

IАB

А

В

С

IА

IC

IBC

ICA

Рис.4.19

Z

Z

Z

UAB

UBC

UCA

Р

C

A

B

UAB

U010

0

01

IBС

IАВ=IСА

UСА

UС

UА

UВ

U`А

U`C

U`B

а)

б)

IВ=-IС

При обрыве линейного провода фазы А (рубильник Р выключен)  IA=0;   IBC=UBC/Z; IAB=ICA=-UBC/2Z;  IB=-IC=IBC-IAB. Из этих выражений вытекает, что по сравнению с нормальным режимом ток  IBС  не изменяется, величины токов   IAB и  IСА  уменьшаются в 2 раза, а величины токов IB и IС составляют 3/2 от токов нормального режима, в чем можно убедиться из векторной диаграммы рис.4.19,в, построенной при φ>0. Из этой же диаграммы можно определить напряжение на обрыве  U`A=1.5UA.

Измерение активной и реактивной мощностей трехфазной нагрузки

Для симметричных цепей было показано, что активная мощность  P=3UлIлcosφ. В случае несимметричной нагрузки этой формулой пользоваться нельзя. Поскольку несимметричные цепи рассчитываются как правило комплексным методом, то обычно определяют комплексную мощность всей цепи   S=UAIA+UBIB+UCIC, а   P=Re[S], Q=Im[S].

Рассмотрим вопрос об измерении мощностей.

W

*

Z

Z

Z

A

B

C

0

01

*

Рис.4.20

a)

W

*

A

B

C

*

Cимметр

нагрузка

r

r

r1

б)

Активную мощность в симметричных цепях измеряют с помощью схем с одним ваттметром. Схема рис.4.20,а применяется в случаях, когда имеется нулевой провод, или доступна нулевая точка источника либо приемника. Ваттметр будет показывать мощность одной фазы. Чтобы получить мощность всей цепи, нужно показание ваттметра умножить на 3, т.е.  Р=3N, где N – показание ваттметра. Однако в симметричных цепях нулевой провод обычно не применяют и часто недоступны нулевые точки ни источника ни приемника. Тогда применяют схему с искусственной нулевой точкой (рис.4.20,б). В этой схеме сумма сопротивления обмотки напряжения ваттметра  r1 и должна равняться  r. Мощность цепи

W3

W2

C

B

0

W1

A

Несимметр

нагрузка

Рис.4.21

*

*

*

*

*

*

Р=3N.

Активную мощность в несимметричных цепях с нулевым проводом измеряют по схеме трех ваттметров (рис.4.21). В этой схем мощность цепи  Р=N1+N2+N3.

Рис.4.22

UAC

UAC

UBC

UBC

IB

IA

φ

φ

30º

W2

C

B

W1

A

UBC

UAC

*

*

*

*

Cимметр,

несимметр

нагрузка

ЕВ=UBC

ЕА=UАC

IA

IB

а)

б)

В цепях без нулевого провода активную мощность измеряют по схеме двух ваттметров (схема Арона), приведенной на рис.4.22,а. Эта схема применяется как при симметричной нагрузке, так и при несимметричной. Ранее указывалось, что система линейных напряжений может быть приписана только двум ЭДС, например таким, которые показаны на рис.4.22,а. Ваттметры измеряют активные мощности этих ЭДС. Согласно балансу мощности точно такую же мощность потребляет нагрузка. Следовательно, мощность цепи  Р=N1+N2. Следует иметь в виду, что возможен такой режим работы цепи, когда стрелка одного из ваттметров отклоняется в обратную сторону не смотря на правильное его включение. Тогда, чтобы сделать отсчет по шкале прибора, нужно изменить подключение обмотки напряжения или тока на противоположное. Для этого на ваттметре имеется специальный переключатель (+ и -). Если переключатель находится в положении «-«, то его показание следует считать отрицательным.

Для случая симметричной нагрузки покажем чему равны показания ваттметров и связь этих показаний с углом φ.  Первый ваттметр включен на напряжение UAC и по нему протекает ток IA, поэтому его показание

N1=UAC⋅IA⋅cos(UACIA).

Для определения угла между векторами UAC и IA обратимся к векторной диаграмме цепи (рис.4.22,б), из которой видно, что он равен 30˚-φ. Тогда

N1=UЛ⋅IЛ⋅cos(30∘−ϕ).

Второй ваттметр включен на напряжение UВC и по нему протекает ток IВ, угол между которыми составляет 30˚+φ  (см. диаграмму рис.4.22,б), поэтому

N2=UBC⋅IB⋅cos(UBCIB)=UЛ⋅IЛ⋅cos(30∘+ϕ).

Сумма показаний ваттметров

N1+N2=UлIл[cos(30˚-φ)+cos(30˚+φ)]=2UлIл cos30˚ cosφ=3UлIл cosφ=P.

### Как следует из выражений для  N1  и  N2 показания их одинаковы только при φ=0. При φ=60˚ N2=0, а при φ>60˚  N2<0.  При φ=-60˚ N1=0, а при φ<-60˚  N1<0. При φ=±90˚ N1=-N2.

Измерение реактивной мощности имеет большое значение в электроэнергетических установках. В однофазных цепях её измеряют с помощью специальных реактивных ваттметров, схема подключения которых точно такая же как ваттметров активной мощности. Они имеют только конструктивное отличие. В трехфазных цепях реактивную мощность можно измерять как с помощью реактивных ваттметров, так и с помощью ваттметров активной мощности, включенных по специальным схемам. Рассмотрим последний метод.

B

C

W

*

UBC

*

A

IA

Симметр

нагрузка

Рис.4.23

а)

б)

UBC

UBC

UАВ

UАВ

UА

IА

IC

UC

φ

φ

β1

β2

В симметричных трехфазных цепях реактивную мощность можно измерять одним ваттметром по схеме рис.4.23,а.  К ваттметру подведено напряжение UBC и по нему протекает ток  IA, поэтому его показание

N=UBCIAcosβ1.

Из векторной диаграммы (рис.4.23,б) имеем  β1=90˚-φ, поэтому

N=UлIлcos(90˚-φ)=UлIлsinφ.

Так как Q=3UлIлsinφ, то получаем, что Q=3N.

Однако даже при незначительной асимметрии схема рис.4.23,а  дает большие погрешности. Значительно меньшую погрешность дает схема с двумя ваттметрами (рис.4.24). В этой схеме показание  W1  точно такое же, как и в схеме рис.4.23,а, а  W2  показывает

N2=UАВIСcosβ2=UлIлcos(90˚-φ)= UлIлsinφ,

Поскольку из диаграммы рис.4.23,б следует, что β2=90˚-φ. Сумма показаний W1 и W2

N1+N2=2UлIлsinφ.

Следовательно, Q=3(N1+N2/2.

Приведенные схемы измерения реактивной мощности непригодны для несимметричных цепей, в которых Q измеряют с помощью трехфазных реактивных ваттметров.

Вращающееся магнитное поле

+

.

В

Н

К

i

Рис.4.24

Одним из преимуществ трехфазных токов является возможность получения вращающегося магнитного поля, лежащего в основе принципа действия наиболее распространенных двигателей переменного тока. Рассмотрим обмотку. По которой  протекает синусоидальный ток в направлении, показанном на рис.4.24. Этот ток будет создавать магнитное поле с магнитной индукцией В, положительное направление которой показано на рис.4.24. Поскольку магнитная индукция пропорционально току, а он изменяется в пределах от Im до -Im, то и индукция будет меняться от Вm до -Вm. Такое магнитное поле называется пульсирующим и на его основе может быть построен электродвигатель, однако он обладает плохими характеристиками.

Рассмотрим случай, когда обмотка не одна, а три и расположены они под углом 120˚ друг по отношению к другу (рис.4.25,а). Пусть обмотки будут подключены к симметричному трехфазному источнику и их токи будут направлены от начал обмоток к их концам.

В1

Н1

К1

+

.

iA

Рис.4.25

.

.

+

+

В2

iB

Н2

Н3

К2

К3

В3

iC

а)

б)

в)

ωt=0

ωt=π/2

ωt=π

ωt=3π/2

а)

б)

г)

1.5Bm

1.5Bm

1.5Bm

1.5Bm

0.5Bm

0.5Bm

0.5Bm

0.5Bm

Bm

Bm

0.867Bm

0.867Bm

0.867Bm

0.867Bm

+В1

+В2

+В3

Рис.4.26

Пусть iA=Imsinωt;   iB=Imsin(ωt-3π/2);   iC=Imsin(ωt+3π/2). Их графики  приведены на рис.4.25,б. Каждый из токов будет создавать магнитное поле с индукциями  В1, В2  и В3, положительные направления которых указаны на рис.4.26. Изобразим мгновенные значения индукций В1, В2, В3  и результирующей индукции, создаваемой тремя обмотками для моментов времени ωt=0 (iA=0,  iB=-0.867Im,  iC=0.867Im, рис.4.26,а);  ωt=π/2   (iA=Im,  iB=-0.5Im,  iC=-0.5Im, рис.4.26,б);   ωt=π   (iA=0,  iB=0.867Im,  iC=-0.867Im, рис.4.26,в)  и  ωt=3π/2   (iA=-Im,  iB=0.5Im,  iC=0.5Im, рис.4.26,г). Видим, что с увеличением времени вектор результирующей магнитной индукции остается по величине и вращается с угловой частотой ω в направлении обмотки с отстающим током. Такое магнитное поле  Если отстающий ток пропустить не по второй обмотке, а по третьей, то направление вращения результирующего магнитного поля изменится на противоположное.

Чтобы усилить вращающееся магнитное поле путь его замыкания делают по ферромагнитным материалам.

В схеме рис.4.25,а (одна пара полюсов) за один период переменного тока вектор результирующей магнитной индукции делает один оборот. Поскольку частота вращения магнитного поля обычно задается в оборотах в минуту, то  n=60f/p,  где  р – число пар полюсов.

Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей

Ротор

Статор

ω

ωр

Рис.4.27

Наиболее распространенным в промышленности типом двигателя переменного тока являются трехфазный асинхронный двигатель (АД) (рис.4.27). Он состоит из неподвижной части – статора, представляющего собой цилиндр, изготовленный из отдельных листов электротехнической стали. В углублениях статора, называемых пазами и расположенными равномерно по всей его окружности, размещаются обмотки, создающие вращающееся магнитное поле, как рассмотрено выше. Подвижная часть - ротор представляет собой тоже цилиндр, расположенный внутри статора, он также изготовлен из отдельных листов электротехнической стали. В пазах ротора находятся обмотки, которые либо замкнуты накоротко (короткозамкнутый АД), либо на внешнее сопротивление (АД с фазным ротором). Допустим, что вначале ротор неподвижен. Тогда вращающееся магнитное поле, пересекая проводники обмоток ротора, наводит в них ЭДС. Поскольку обмотки ротора замкнуты, то в них возникают токи. Механическое взаимодействие токов ротора с вращающимся магнитным полем приводит к тому, что ротор начинает вращаться в ту же сторону что и магнитное поле статора (в этом можно убедиться по правилу левой руки). В установившемся режиме частота вращения ротора ωр=(0.950.98)ω. Двигатель потому и называется асинхронным, что его ротор вращается несинхронно (асинхронно) с магнитным полем. Причем ωр принципиально не может равняться ω, т.к. в этом случае вращающееся магнитное поле не пересекало бы проводники обмоток ротора, в них не наводились бы ЭДС, не возникали токи и не создавался бы вращающий момент. Если увеличивать нагрузку двигателя, то ротор будет вращаться медленнее, наводимые в обмотках ротора ЭДС и токи увеличатся, а значит возрастет и вращающий момент. Правда возрастание вращающего момента возможно только до определенного предела, называемого критическим, при превышении которого двигатель останавливается (опрокидывается).

Синхронный двигатель отличается от асинхронного только ротором, а именно: по обмоткам ротора пропускают постоянный ток, который создает постоянный же магнитный поток, который «сцепляется» с магнитным полем статора и заставляет ротор вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем.

Основы метода симметричных составляющих

Для анализа и расчета несимметричных режимов в трехфазных цепях широко применяется метод симметричных составляющих. Он основан на представлении любой несимметричной системы величин (Е, U, I, Ф и т.д.)  в виде суммы трёх систем  симметричных величин (рис.4.28). Симметричные системы, образующие в совокупности несимметричную систему, называются симметричными составляющими  последней. Симметричные составляющие отличаются друг от друга порядком следования фаз и называются системой прямой, обратной и нулевой последовательностей. Величинам, относящимся к системам прямой, обратной и нулевой последовательностей, принято приписывать индексы 1, 2 и 0 соответственно. Система прямой последовательности имеет  такую же последовательность, как и исходная система. Система обратной последовательности имеет противоположную по сравнению с исходной системой последовательность. Система нулевой последовательности состоит из трех одинаковых по величине и направлению векторов. В связи с этим можно записать следующие соотношения: B1=A1e−j2π3;    C1=A1ej2π3;    B2=A2ej2π3;    C2=A2e−j2π3;    A0=B0=C0. Комплексное число ej2π3 называется фазным множителем и обозначается как  a=ej2π3=cos2π3+jsin2π3=−12+j32=−0.5+j0.866. Умножение любого вектора на а соответствует повороту его на 120о против часовой стрелки. Учтём, что a2=ej4π3=e−j2π3=cos2π3−jsin2π3=−12−j32=−0.5−j0.866;    a3=ej2π=1. Последнее позволяет исключать а  в степени, большей двух. Поскольку 1, а и а2 образуют симметричную систему, то  1+а+а2=0. Используя фазный множитель, можно так переписать взаимосвязь величин, относящихся к разным последовательностям: B1=а2A1;    C1=аA1;    B2=аA2;    C2=а2A2.

Докажем, что несимметричную систему векторов А, В и С можно разложить на симметричные составляющие. Если это так, то   А=А1+А2+А0;   В=В1+В2+В0;  С=С1+С2+С0.  Или А=А1+А2+А0;   В=а2А1+аА2+А0;  С=аА1+а2А2+А0. Мы получили три уравнения для трех неизвестных величин, что и доказывает возможность разложения несимметричной системы на симметричные составляющие. Если взять сумму этих уравнений, то получим: А+В+С= (1+а+а2)А1+(1+а+а2)А2+3А0, откуда  А0=13(А+В+С). Если те же уравнения сложить после умножения второго из них на а, а третьего на а2, то получим А+аВ+а2С= (1+а3+а3)А1+(1+а2+а4)А2+(1+а+а2)А0, откуда  А1=13(А+аВ+а2С). Аналогично после умножения второго уравнения на а2, третьего на а  и суммирования получим А+а2В+аС= (1+а4+а2)А1+(1+а3+а3)А2+(1+а+а2)А0, откуда  А2=13(А+а2В+аС). По формулам для А1, А2 и  А3  можно производить как аналитическое, так и графическое разложение несимметричной системы на симметричные составляющие.

Отметим некоторые свойства трехфазных цепей в отношении симметричных составляющих.

- Ток в нейтральном проводе равен сумме линейных токов. Если последние образуют несимметричную систему и мы их раскладываем на симметричные составляющие, то ток нулевой последовательности будет Io=13(IA+IB+IC)=13IN.  Таким образом, по нейтральному проводу протекает тройной ток нулевой последовательности. На этом свойстве основана работа фильтров токов нулевой последовательности.

- В любой трехфазной цепи сумма линейных напряжений согласно второму закону Кирхгофа дает ноль. Если они образуют несимметричную систему, то при разложении её на симметричные составляющие нулевой последовательности не будет. В связи с этим на практике асимметрию линейных напряжений оценивают выраженным в процентах отношением составляющих обратной последовательности к составляющим прямой последовательности  ξ=U2лU1л100%. Согласно ГОСТ  ξ не должен превышать 4%.

Сопротивление симметричных трёхфазных цепей токам различных последовательностей

Рассмотрим частный пример трёхфазной цепи с нулевым проводом, обладающим сопротивлением ZN, а сопротивления фаз ZA=ZB=ZC=Z (рис.4.29). Если к цепи приложить симметричную систему фазных напряжений прямой последовательности  UA=UA1, UВ=UВ1, UС=UС1, то в нулевом проводе тока не будет, а система фазных токов также будет симметричной и иметь прямую последовательность:   IA=IA1=UA1Z;.  IB=IB1=UВ1Z;   IC=IC1=UС1Z. Отношение комплекса симметричного фазного напряжения прямой последовательности к комплексу симметричного фазного тока прямой последовательности называется комплексным сопротивлением цепи для токов прямой последовательности: Z1=UA1IA1=UB1IB1=UC1IC1=Z.

Если же к зажимам цепи приложить симметричную систему фазных напряжений обратной последовательности UA=UA2, UВ=UВ2, UС=UС2, то в нулевом проводе тока не будет, а система фазных токов также будет симметричной и иметь обратную последовательность:   IA=IA2=UA2Z;.  IB=IB2=UВ2Z;   IC=IC=UС2Z. Отношение комплекса симметричного фазного напряжения обратной последовательности к комплексу симметричного фазного тока обратной последовательности называется комплексным сопротивлением цепи для токов обратной последовательности: Z2=UA2IA2=UB2IB2=UC2IC2=Z.

Если же к зажимам цепи приложить симметричную систему фазных напряжений нулевой последовательности UA=UВ=UС=U0, то система токов в цепи так же будет иметь нулевую последовательность   IA=IВ=IС=I0, а ток в нулевом проводе  IN=IA=IВ=IС=3I0. Отношение  Z0=U0I0  называется комплексным сопротивлением цепи для токов нулевой последовательности. Чтобы определить Z0,  составим уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, образованного фазой А и нулевым проводом: UA=IAZ+INZN.  Подставляя UА=U0,   IА=I0 ,   IN=3I0,    имеем  U0=I0(Z+3ZN),  откуда   Z0=Z+3ZN. При отсутствии нулевого провода (ZN=)   Z0=  и, следовательно, токи нулевой последовательности замыкаться не могут. Если  ZN=0, то  Z0=Z.

На практике сопротивления Z1, Z2 и Z0 обычно сокращенно называют сопротивлением прямой, обратной  и нулевой последовательности соответственно.

ZN

O

C

B

B

A

Z

C

Y

B

X

A

Рис.4.30

Если нагрузкой является трехфазный трехстержневой трансформатор, обмотки которого соединены в звезду (рис.4.30), и к нему подведена симметричная система напряжений прямой или обратной последовательности, то токи будут иметь соответственно прямую или обратную последовательность, а создаваемые ими магнитные потоки будут замыкаться только по стержням трансформатора (ФА+ФВ+ФС=0).  Это свидетельствует о том, что  Z1=Z2. Если же к трансформатору подвести систему напряжений нулевой последовательности, то при отсутствии нулевого провода токи нулевой последовательности замыкаться не смогут. При наличии нулевого провода с сопротивлением  ZN сопротивление токам нулевой последовательности будет  Zo=Zo`+3ZN, где Zo`- сопротивление трансформатора для токов нулевой последовательности. Если  ZN=0, то  Zo=Zo`. Обсудим соотношение между  Zo` и  Z1 (Z2). Поскольку токи нулевой последовательности во всех обмотках не имеют сдвига по фазе, то совпадают по фазе и магнитные потоки во всех стержнях трансформатора. Поэтому они не могут замыкаться по соседним стержня и вынуждены замыкаться по воздуху вокруг каждой обмотки в отдельности, в отличие от предыдущего случая, когда потоки замыкались по стержням сердечника. Поэтому магнитные потоки при одних и тех же значениях токов во втором случае будут значительно меньшими. Следовательно, значительно меньшими будут индуктивности и индуктивные сопротивления токам нулевой последовательности, т.е.  Zo` << Z1=Z2.

Еще большее различие сопротивлений токам разных последовательностей у асинхронного двигателя. Поясним причину этого различия. В нормальном режиме работы АД, когда к обмоткам статора подведена симметричная система напряжений прямой последовательности, магнитное поле и ротор вращаются в одну сторону, причем ωр на (2-5)%  меньше ω. Если в этом режиме мгновенно поменять последовательность фаз, приложенных к статору, а ротор по инерции или посторонними силами будет вращаться в прежнюю сторону, то для двигателя это и есть режим обратной последовательности. Поскольку в этом режиме на несколько порядков возрастает скорость пересечения проводников обмоток ротора вращающимся магнитным полем, то по сравнению с нормальным режимом резко возрастают токи ротора. Поскольку токи статора примерно пропорциональны токам ротора, то они тоже резко возрастают. Это говорит о том, что сопротивление АД токам обратной последовательности намного меньше, чем сопротивление токам прямой последовательности. Токи нулевой последовательности не создают вращающегося магнитного поля и условия для их замыкания в АД такие же как и у трехстержневого трансформатора, т.е. они отличаются от условий протекания токов прямой и обратной последовательностей. Реально в АД  имеет место такое соотношение    Z1`>> Zo >> Z2.

Трехфазные генераторы обладают такими же соотношениями между сопротивлениями разных последовательностей как и двигатели, правда они создают еще и систему ЭДС (как правило прямой последовательности).

#### Расчет симметричных цепей методом симметричных составляющих

UC

А

В

С

0

UB

UA

IA

IC

IB

ZN

IN

Симметр

Нагрузка

Z1, Z2, Zo

a)

I1

U1

Z1

А

0

U2

Z2

А

0

Uo

Zo

А

0

I2

Io

3ZN

в)

г)

б)

Рис.4.41

Для того, чтобы определить токи в симметричной цепи, к которой приложена несимметричная система напряжений (рис.4.31,а), прежде всего по приведенным выше формулам раскладывают на симметричные составляющие заданную систему напряжений. Далее рассматривают действие каждой из симметричных составляющих напряжения в отдельности. Для этого рассматривают в отдельности схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей. Так как режим каждой из этих схем симметричный, то расчет достаточно произвести для одной фазы, например, фазы А. Сопротивление нулевого провода не оказывает влияния на симметричные системы токов прямой и обратной последовательностей, поэтому оно не показывается в схемах для этих токов (рис.4.41,б и рис.4.41,в). В схеме нулевой последовательности (рис.4.41,г) включается утроенное значение  ZN,  поскольку по этому сопротивлению протекает тройной ток нулевой последовательности.

По закону Ома для схем рис.4.41 можно записать:  I1=U1/Z1;   I2=U2/Z2;    Io=Uo/(Zo+3ZN).

Фактические токи  определяем, суммируя симметричные составляющие:  IA=I1+I2+Io;   IB=a2I1+aI2+Io;       IC=aI1+a2I2+Io;       IN=3Io.

Если нет нулевого провода, то используют только две схемы – прямой и обратной последовательностей.

Поскольку метод симметричных составляющих основан на принципе наложения, то его можно применять только к линейным цепям.

#### Расчет несимметричных цепей методом симметричных составляющих

В симметричных цепях разноименные симметричные составляющие не связаны друг с другом. Совсем иная ситуация в несимметричных цепях, в которых составляющие разных последовательностей оказываются увязанными. Это приводит к значительному усложнению расчета. Однако в нормальных условиях несимметричные режимы в высоковольтных трехфазных цепях с активной нагрузкой (трансформаторы, вращающиеся электрические машины и др.) встречаются относительно редко (дуговые электроплавильные печи, электротяговые двигатели и др.). Обычно несимметричные режимы имеют место в аварийных случаях, например, при КЗ одной или двух фаз на землю, КЗ без соединения с землей, обрыве фазы или двух фаз и т.д. В этих случаях имеет место несимметрия и тогда расчет производится методом симметричных составляющих.

Основы этого метода.

На основании принципа наложения заданный несимметричный режим работы цепи представляется как результат наложения трех симметричных режимов. В первом симметричном режиме все ЭДС, напряжения и токи содержат только составляющие прямой последовательности, а активные элементы представлены их сопротивлениями прямой последовательности. Во втором симметричном режиме все ЭДС, напряжения и токи содержат только составляющие обратной последовательности, а активные элементы представлены их сопротивлениями обратной последовательности. В третьем симметричном режиме все ЭДС, напряжения и токи содержат только составляющие нулевой последовательности, а активные элементы представлены их сопротивлениями нулевой последовательности. Для того, чтобы от исходного несимметричного режима перейти к трем симметричным режимам, поступают следующим образом: в том месте, где появилась несимметрия, в схему вводят систему трех несимметричных напряжений UA, UB, UC, которая раскладывается на 3 симметричные системы, основные векторы которой U1, U2, Uo  подлежат определению. Точно так же в месте аварии  в схему вводят систему трех несимметричных токов , которая раскладывается на 3 симметричные системы, основные векторы которой I1, I2, Io  так же  подлежат определению. Следовательно, появляется 6 неизвестных величин, для определения которых составляется система из 6 уравнений: по одному для каждого из симметричных режимов, а еще 3 – для того участка, где появилась несимметрия. Вид трех последних уравнений полностью зависит от вида аварии.

АД

Z1д,Z2д,

Zoд

ЕА

ЕВ

Zзг

ЕС

Z1г,Z2г,

Zoг

Рис.4.42

IА

UC

UB

IC

UА

IB

Приведем конкретный пример. В схеме рис.4.42 требуется определить токи и напряжения при однофазном замыкании на землю. Обозначим напряжения между линейными проводами и землей в том месте, где произошла авария через UA, UB, UC, а токи через IA, IB, IC.

I1

а)

EA

EA

U1

I1

Z1г

Z1д

U1

Z1э

б)

Рис.4.43

Осуществим переход от заданной несимметричной схемы к трем симметричным расчетным схемам. Схема прямой последовательности состоит из генератора, трех сопротивлений Z1г, соединенных в звезду, трех симметричных напряжений U1, a2U1, aU1, трех симметричных I1, a2I1, aI1  и трех сопротивлений Z1д, соединенных в звезду. Так как эта схема симметрична, то её расчет можно произвести на одну фазу. Схема прямой последовательности на одну фазу приведена на рис.4.43,а. Упростим её (рис.4.43,б), не затрагивая аварийный участок (U1, I1), заменив две параллельные ветви одной эквивалентной с  Еэ  и  Z1э.

Eэ=EAY1гY1г+Y1д;     Z1э=1Y1г+Y1д,  где

Y1г=1Z1г;      Y1д=1Z1д.

Для схемы рис.4.43,б  имеем    Eэ=I1Z1э +U1.

I2

а)

U2

I2

Z2г

Z2д

U2

Z2э

б)

Рис.4.44

Аналогично составим однофазную схему для обратной последовательности (рис.4.44,а). Так как генератор создает симметричную систему ЭДС только прямой последовательности, то в этой схеме источник обратной последовательности отсутствует. Генератор и АД с этой схеме представлены сопротивлениями  Z2г  и  Z2д  соответственно. Заменив параллельно  включенные  Z2г  и  Z2д эквивалентным, получим схему рис.4.44,б, где Z2э=Z2гZ2д/(Z2г+Z2д)  и для которой  I2Z2э +U2=0.

Составим схему для нулевой последовательности (рис.4.45). При составлении этой схемы следует учесть, что ЭДС нулевой последовательности отсутствуют, а по

Iо

Uо

Zог

Рис.4.45

3Zзг

сопротивлению Zзг протекает тройной ток нулевой последовательности. Кроме того нулевая точка АД не соединена с землей, поэтому через него не потекут токи нулевой последовательности и ветви с  Zoд  в схеме  не будет. Для этой схемы имеем   Iо(Zог+3Zзг)+Uо=0.

К этим трем уравнениям добавим еще три, характеризующие аварийный участок. Для нашего примера эти уравнения следующие: UC=0;  IA=0;   IB=0. Правда их следует переписать через симметричные составляющие:   aU1+a2U2+Uо=0;   I1+I2+Iо=0;    a2I1+aI2+Iо=0. Совметное решение этих 6 уравнений дает возможность определить U1, U2, Uо  и  I1, I2, Iо, с помощью которых могут быть определены токи и напряжения на любом участке схемы, например, ток КЗ на землю  IС=aI1+a2I2+Iо.

Аналогично методом симметричных составляющих производится расчет в случае другой аварии и в любой другой схеме.